## Slide 1: Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение №117 ФСИН России филиал №6
ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ
Учебное пособие для самостоятельного изучения по предмету «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»
Профессия «ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ»
Разработал мастер производственного обучения
Лапина Наталья Александровна
2025 г

## Slide 2
Изучив данное пособие вы ознакомитесь с основными характеристиками, принципами действия, с обслуживанием водогрейных котлов.
Для проверки усвоения материала вам необходимо ответить на вопросы, изучить схемы водогрейных котлов.

## Slide 3
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ.
1. Чугунные секционные водогрейные котлы.
2. Стальные секционные водогрейные котлы.
3. Водогрейные котлы ТВГ.
4. Водогрейные котлы КВ-Г.

## Slide 4: Схема расположения котлов в современных газовых котельных.

## Slide 5
Чугунные секционные водогрейные котлы (ЧСВК) применяются для нагревания воды до 115 градусов при давлении в системе отопления до 6 кгс\см2 (0,6 МПа). Теплопроизводительность котлов до 1 Гкал\ч.
Основной характеристикой котлов является поверхность нагрева. Это поверхность труб секций котла, которые с одной стороны обогреваются продуктами сгорания топлива, а с другой стороны охлаждаются водой. Поверхность нагрева по газовой стороне измеряется в м2.
Чугунные котлы собираются из отдельных секций. Стенки котла покрываются теплоизоляционной мастикой (70% белой глины и 30% асбестовой крошки) и обмуровываются огнеупорным, а затем красным кирпичом.
В топке котла устанавливаются газовые горелки. Продукты сгорания газа поднимаются вверх, обогревая секции которые заполнены водой, а затем повернув на 180 градусов, опускаются в боковые газоходы и через сборный газоход (лежак) направляются в дымовую трубу.

## Slide 6: Чугунный секционный водогрейныйц котел «МИНСК» (ЧСВК)

## Slide 7
Стальные секционные водогрейные котлы (ССВК) .
В отопительных и небольших производственных котельных кроме секционных чугунных котлов распространенны также стальные секционные котлы «НР-8», «Надточия» и «НИИСТУ-5», собираемые методом сварки из трубных секций разной формы.
Котлы Н.Ревокатова и «Надточия» выпускались с 1947г. И их в эксплуатации осталось очень мало. Котлы «НИИСТУ-5» выпускались длительное время (до 1988 г.), и в настоящее время заводы выпускают запасные части для их ремонта.
Рассмотрим устройство таких котлов на примере котла НИИС-ТУ-5. Эти котлы состоят из крайних, средних и задних секций.
Средние секции имеют одинаковое устройство и состоят из одного верхнего коллектора Dу=100мм, двух нижних того же диаметра и трех правых и левых Г-образных экранных труб Ǿ 76*3мм.
Передняя секция состоит из двух частей- верхние коллекторы, которые вварены в верхний коллектор котла, а два нижних для улучшения циркуляции соединены перепускными трубами соответственно с правым и левым нижними коллекторами котла.
Задняя секция состоит из верхнего и нижнего коллекторов, которые соединены между собой задними экранными трубами Ǿ 76*3 мм.

## Slide 8
Верхний коллектор этой секции приварен к верхнему коллектору котла, а нижний – к правому и левому нижним коллекторам котла.
К вертикальным участкам труб боковых экранов приварены стальные полосы, образующие газонаправляющие перегородки. Такие же полосы приварены к экранным трубам задней стенки. Средних секций в этих котлах может быть от 2-5. Данные о поверхностях нагрева при работе на природном газе в указанных котлах приведены ниже:
Количество секций - ……….2…….3………4…………5
Поверхность нагрева, м2 – 25,2….32,3…39,4……46,5
Теплопроизводительность, Гкал\ч - 0,4……05…….06………07
Металлическая часть котла, включающая так же переднюю и заднюю секции, устанавливается на внутренние стенки фундамента из огнеупорного кирпича. Для лучшего использования поверхности нагрева обмуровка выполняется огнеупорной, а снаружи обкладывается красным кирпичом вокруг котла.
Топка котла располагается под котлом и может быть использована для сжигания различных видов топлива.
Вода в котел поступает через патрубок на нижнем (верхнем) коллекторе заднего экрана, проходит по котлу, нагревается и через передний патрубок на верхнем коллекторе направляется в тепловую сеть .

## Slide 9: НИИСТУ - 5

## Slide 10
Водогрейные котлы ТВГ.
Котлы ТВГ (теплофикационные водогрейные газовые) выпускаются двух типоразмеров :ТВГ -4 Р и ТВГ – 8М. Эти котлы разработаны Институтом газа АН УССР и серийно выпускались.
Котлы ТВГ – прямоточные, секционные, оборудуются отдельными дымососами и вентиляторами. Имеют две поверхности нагрева.
Циркуляция воды в котлах ТВГ.
Обратная вода из тепловой сети циркуляционным насосом подается в нижние коллекторы(левый и правый) конвективной поверхности нагрева. Из этих коллекторов вода двумя потоками движется по стоякам и змеевикам и поступает в передний коллектор с перегородкой посередине.
На выходном коллекторе котла установлены : манометр, термометр и предохранительные клапаны.
Колы ТВГ выпускались на заводе в виде экранов, а сборка производилась в котельной.

## Slide 12
ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ КВ-Г.
Котлы КВ-Г (котел водогрейный газовый) выпускается производительностью 4 и 6,5ГКал\ час вместо котлов ТВГ. Это прямоточные котлы, работающие на газовом топливе, и представляют из себя трубную систему, скомпонованную в одном транспортабельном блоке. Трубная система состоит из радиационной и конвективной поверхностей нагрева.
Котлы оборудуются тремя подовыми , с прямой щелью горелками, которые устанавливаются между вертикальными топочными экранами. Горелка имеет 2 ряда отверстий Ǿ 1,5 мм, размещенных в шахматном порядке.
В гарнитуру котла входят взрывные клапаны, лючки и лазы. Для осмотра и ремонта внутри топки на фронте котла есть 3 люка-лаза .
Вода, двигаясь последовательно по всем экранам , нагревается и из задней части верхнего коллектора правого экрана поступает в выходной коллектор котла. На коллекторе установлены манометр, термометр, предохранительный и обратный клапаны, и из коллектора вода поступает в тепловую сеть.
2019

## Slide 13: КОТЕЛ КВ – Г.

## Slide 14: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАРОВЫХ КОТЛаХ 2019
Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение №117.

## Slide 15
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ.
1. Общие сведения о паровых котлах.
2. Паровые котлы Е-1\9 (их устройство и работа).
3. Паровые котлы ДКВР (их устройство и работа).
4. Паровые котлы ДЕ (их устройство и работа).
Элементы теплоиспользования продуктов сгорания паровых котлов:
1. Водяные чугунные экономайзеры ВТИ.
2. Воздухонагреватели.
3. Пароперегреватели.

## Slide 16
Паровые стационарные котлы (ПСК) в соответствии с ДСТ 3619 регламентируются по паропроизводительности – от 0,16 до 2500 т\ч и давлению от 9 до 255 кгс\см2.
Простейшим паровым котлом может быть чугунный ил стальной секционный водонагревательный котел с установленным над ним паросборником с соответствующей арматурой. Такие котлы вырабатывают насыщенный пар с давлением до 0,7 кгс\см2.
Старые вертикально-цилиндрические котлы типа ММЗ, ВГД, ТМЗ отличались простой конструкцией, компактностью и отсутствием тяжелой огнеупорной обмуровки. Но к их недостаткам можно отнести сложность очистки от накипи и сажи, сложность ремонта кипятильный и газовых труб, плохую циркуляцию воды.
Поэтому паровые котлы старой конструкции были сняты и усовершенствованы новыми автоматизированными котлами.
ЦИРКУЛЯЦИЯ – это беспрерывное движение воды в паровом котле для обеспечения его нормальной работы. Циркуляция бывает естественная и искусственная.
Искусственная - происходит с помощью циркуляционного насоса.
Естественная – в следствии того, что пароводяная смесь, которая образуется на обогреваемых участках, легче, чем вода на необогреваемых.
2019

## Slide 17
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ Е-1\9
Паровые котлы Е-1/9 принадлежат к вертикально-водотрубным двубарабанным котлам с естественной циркуляцией и предназначены для производства насыщенного пара для обеспечения технологических потребностей и отопления.
Котлы Е -1/9 выпускаются трех модификаций :
1. Е – 9/1 – 1Т – для работы на твердом топливе (топка оборудуется колосниковой решеткой).
2. Е- 1/9 – 1М – для работы на мазуте (комплектуется ротационной форсункой АР-90).
3. Е – 9/1 – 1Г – для работы на естественном газе (оборудуется смесительной горелкой Г-1,0).
Котел состоит из следующих основных узлов :
- трубной системы (верхние и нижние барабаны, два боковых топочных экрана, фронтовой и потолочный экраны, верхние и нижние коллекторы;
- обмуровки и изоляции (шамотный кирпич, теплоизоляционные плиты, вулканит, асбестовые шнуры и картон);
каркаса с обшивкой (каркас из металлических колонн и балок, стальные листы).
2019

## Slide 19
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ДКВР
ДКВР (двухбарабанный котел вертикально-водотрубный реконструированный ).
Котлы ДКВР выпускаются Бийским котельным заводом следующих типоразмеров:
ДКВР – 2,5 -13; ДКВР – 4 – 13; ДКВР- 6,5 – 13; ДКВР – 6,5 – 23; ДКВР – 10 – 13; ДКВР- 10 – 23; ДКВР – 20 – 13; ДКВР – 20 – 23;
Котлы состоят :
Верхний и нижний барабан;
Кипятильные (конвективные ) трубки;
Боковые коллекторы;
Перепускные трубы;
Опускные трубы;
Естественная циркуляция воды:
1 контур: верхний барабан→ правая опускная труба→часть правого бокового коллектора→часть правых экранных труб→верхний барабан.
2 контур: верхний барабан→ левая водосборная труба→часть левого бокового коллектора→часть левых экранных труб→верхний барабан.
3 контур: верхний барабан→ последние 2-3 ряда кипятильных труб→нижний барабан→все другие кипятильные трубы →верхний барабан.
4 контур: нижний барабан→ правая перепускная труба→остальная часть правого бокового коллектора→все другие праве экранные трубы →верхний барабан.
5 контур: нижний барабан→ левая перепускная труба→другая часть левого бокового коллектора→все другие левые экранные трубы →верхний барабан.
2019

## Slide 20: ДКВР

## Slide 21
ПАРОВОЙ КОТЕЛ – ДЕ
ДЕ (двухбарабанный с естественной циркуляцией воды).
Котлы ДЕ выпускаются Бийским котельным заводом следующей паропроизводительностью:
ДЕ -4 ; ДЕ – 6,5; ДЕ – 10; ДЕ – 16; ДЕ – 25;
Котел состоит:
- Верхний и нижний барабаны;
Топочная камера;
Правого боковых экранов;
Заднего топочного экрана;
Фронтовой экран;
Конвективный пучок (3 перегородки из стали или чугуна);
Обмуровка и изоляция котла состоит из шамотного огнеупорного кирпича, теплоизоляционные плиты, вулканит, асбестовые шнуры и картон, стальные листы).
2019

## Slide 22
Элементы теплоиспользования продуктов сгорания паровых котлов.
ЭКОНОМАЙЗЕРЫ
Водяные экономайзеры предназначены для подогрева питательной воды, поступающей в котлы отходящими продуктами сгорания. Они бывают : поверхностными, контактными.
ПОВЕРХНОСТЫЕ – кипящего и некипящего типа; чугунные и стальные;
КОНТАКТНЫЕ – состоят из контактной части, промежуточного теплообменника, водяного объема и трубчатого водораспределителя.
ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛИ
Воздухоподогреватели предназначены для подогрева воздуха перед подачей его в горелки котла, за счет тепла отходящих газов и устанавливаются за водяным экономайзером по ходу дымовых газов. И могут быть трубчатыми и пластинчатыми.
ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛИ
Пароперегреватели предназначены для перегрева насыщенного пара и состоит из стальных змеевиковых труб. Устанавливаются в конвективном пучке котлов. Насыщенный пар в них высушивается до температуры +250 +370 градусов.
2019

## Slide 23
Информационное обеспечение
Б.А. Соколов «Котельные установки и их эксплуатация» 2008г.
Б.А. Соколов «Газовое топливо, газовое оборудование котельной» 2008г.
В.М. Тарасюк «Эксплуатация котлов (практическое пособие для оператора котельной» 2010г.
П.А. Баранов, А.П. Баранов, А.А. Кузнецов «Паровые и водогрейные котлы (эксплуатация и ремонт)» 2000г.
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. ПБ 03-576-03 2017г.
Сайт электронно-библиотечная система «znanium.com»
Сайт «Академия» www.academia-moscow.ru